## 配置
附件1
净化空调配置清单
序号 | 设备(材料)名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 医用卫生型组合式空调处理机组 | 1、名称:医用卫生型组合式空调处理机组 2、技术参数:AHU01，风量8100m3/h，冷量38KW,热量30KW 3、段位:混风段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电再加热段（21KW）、蒸汽加湿出风段 4、配检修灯、消毒装置 5、机组采用橡胶减振，风机采用弹簧减振 | 台 | 1
2 | 医用卫生型组合式空调处理机组 | 1、名称:医用卫生型组合式空调处理机组 2、技术参数:AHU02，风量3300m3/h，冷量18KW,热量16KW 3、段位:混风段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电再加热段（9KW）、蒸汽加湿出风段 4、配检修灯、消毒装置 5、机组采用橡胶减振，风机采用弹簧减振 | 台 | 1
3 | 医用卫生型组合式空调处理机组 | 1、名称:医用卫生型组合式空调处理机组 2、技术参数:AHU03，风量7500m3/h，冷量35KW,热量30KW 3、段位:混风段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电再加热段（21KW）、蒸汽加湿出风段 4、配检修灯、消毒装置 5、机组采用橡胶减振，风机采用弹簧减振 | 台 | 1
4 | 医用卫生型组合式空调处理机组 | 1、名称:医用卫生型组合式空调处理机组 2、技术参数:AHU04，风量4600m3/h，冷量22KW,热量20KW 3、段位:混风段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电再加热段（12KW）、蒸汽加湿出风段 4、配检修灯、消毒装置 5、机组采用橡胶减振，风机采用弹簧减振 | 台 | 1
5 | 医用卫生型组合式空调处理机组 | 1、名称:医用卫生型组合式空调处理机组 2、技术参数:AHU05，风量23100m3/h，冷量108KW,热量95KW 3、段位:混风段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电再加热段（60KW）、蒸汽加湿出风段 4、配检修灯、消毒装置 5、机组采用橡胶减振，风机采用弹簧减振 | 台 | 1
6 | 医用卫生型组合式新风处理机组 | 1、名称:医用卫生型组合式新风处理机组 2、技术参数:FAU01，风量15000m3/h，冷量230KW,热量60KW 3、段位:进风段、风机段、均流段、初中效过滤段、亚高效过滤段、热盘/冷盘管段、深度除湿段、出风段 4、配检修灯、消毒装置 5、机组采用橡胶减振，风机采用弹簧减振 | 台 | 1
7 | 静音型排风 | 1、名称:静音型排风机 2、技术参数:2500m3/h 3、采用橡胶减振 5、吊装 | 台 | 1 | 10号手术室负压改造
8 | 医用型风冷深度除湿机 | 1、名称:医用型风冷深度除湿机 2、技术参数:制冷量53KW 3、其它：含室外机、氟系统自控、冷媒充注 | 台 | 1
9 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、功率：2.2KW | 只 | 1
10 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、功率：4.0KW | 只 | 1
11 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、功率：5.5KW | 只 | 1
12 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、功率：7.5KW | 只 | 1
13 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、功率：11.0KW | 只 | 1
14 | 变频器 | 1、名称:变频器 2、功率：15.0KW | 只 | 1
15 | 干蒸汽加湿器 | 1、名称:干蒸汽加湿器 2、规格：加湿量35kg/h 3、蒸汽压力0.2MPa | 台 | 5
16 | 干蒸汽加湿器 | 1、名称:干蒸汽加湿器 2、规格：加湿量106kg/h 3、蒸汽压力0.2MPa | 台 | 1
17 | 节能型新风静压箱 | 1、名称:节能型新风静压箱 2、风量:14000~16000m3/h 3、其它：含初效袋式过滤器及纤维分离滤网 | 台 | 1
18 | 加湿器冷却降温水箱 | 1、名称:加湿器冷却水箱 2、规格:600×500×500(暂估尺寸，根据实际情况最后确定) 3、材质:1.2mm不锈钢 | 台 | 1
19 | 水温信号箱 | 1、名称:水温信号箱 2、功能：自动判断制冷制热工况 | 套 | 1
20 | 空调远控面板 | 1、名称:空调液晶触摸远控面板 2、功能：实现机组启停、故障报警等功能，含操作软件。 | 块 | 10
21 | 循环机组空调自控系统 | 西门子主件 | 套 | 6 | 主件设备为世界知名品牌，对系统的温度、湿度实现全自动控制
22 | 空调中央监控BA系统 | 西门子主件 | 套 | 1 | 含基础平台，网络信号，远程控制
23 | 风管PTC电加热箱 | 1、名称:风管PTC电加热箱 2、规格:30KW 3、其它：含支吊架 | 台 | 1
24 | 倒置桶式蒸汽疏水器 | 1、名称:倒置桶式蒸汽疏水器 2、规格：DN20 | 个 | 6
25 | 水封箱（凝结水排放） | 1、名称:水封箱（凝结水排放） 2、规格：φ136,筒高220，进出接口管径DN40 3、材质：不锈钢304 | 只 | 6
26 | 辅材及其它 |  | 项 | 1 | 防火阀、手动阀、新风电动密闭阀、链接铜管、电线电缆、桥架、风管、消音器直管、消音弯管、水管、水阀、软接、止回阀、新风采集箱、温度计、压差表、蒸汽管、蒸汽阀门、疏水器，水过滤器、蒸汽过滤器等等