配电房电力设备预防性试验检测服务

项目需求

- 1、服务范围为：具体内容包括(但不限于)10kV高压柜检修、保护校验、主变(800kVA\1000kVA)预防性试验、直流系统检测、主变进线电缆预防性试验、低压母线槽预防性试验、低压柜检修、接地电阻测试及安全工器具检测等。

- 2、设施清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 检修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压柜检修 | 台 | 11 | 高压柜母线耐压试验； 高压断路器除尘、回路电阻试验、绝缘电阻试验、交流耐压试验； PT柜内电压互感器清灰、绝缘电阻试验、交流耐压试验； |
| 2 | 主变保护校验 | 台 | 3 | 微机保护速断、过流可靠性校验； |
| 3 | 进线保护校验 | 台 | 2 | 微机保护速断、过流可靠性校验； |
| 4 | 800kVA\1000kVA主变预防性试验 | 台 | 3 | 变压器除尘、桩头、铜排连接螺丝紧固、直流电阻试验、绝缘电阻试验、交流耐压试验； |
| 5 | 直流系统检测 | 系统 | 1 | 电流电压检查、蓄电池组检查、充电装置检查、绝缘保护装置检查、清除各部件灰尘； |
| 6 | 主变进线电缆预防性试验 | 根 | 3 | 电缆绝缘电阻测试、交流耐压试验、外观检查； |
| 7 | 低压母线槽预防性试验 | 段 | 3 | 母线槽导体电阻测量、绝缘电阻测量、短路电流测试、除尘、接口螺丝紧固； |
| 8 | 低压柜检修 | 台 | 19 | 配电柜外观检查、柜内除尘、柜内铜排连接螺丝紧固、接线螺丝紧固、绝缘电阻测量、断路器、接触器等元器件检查、照明及指示灯检查； |
| 9 | 接地系统检测 | 组 | 1 | 接地网连接检查、接地电阻测量； |
| 10 | 绝缘工器具 | 套 | 2 | 绝缘鞋、绝缘手套、操作棒、验电笔等耐压试验； |

- 电力设备年度检测≥1次/年、工具检测≥2次/年、巡检≥2次/年，并制定设施维修保养计划，定期开展设施检查、维修、保养、测试等技术服务，并做好测试记录和维修记录。

- 保障24小时无缝对接，接到报修电话后，正常工作时间30分钟内到现场开始维修，非工作时间40分钟内到现场，派驻的维保人员须经过培训，并具有一定的维保经验。